| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2380/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực

huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét Tờ trình số: 649/TT-SCN ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Sở Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân Lộc, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Xuân Lộc, dự án đã tính toán với 3 phương án phụ tải, trong đó chọn phương án phụ tải cơ sở để tính toán thiết kế lưới điện. Kết quả dự báo theo phương án cơ sở như sau:

- Năm 2006: Công suất cực đại Pmax = 18,2 MW; điện thương phẩm 57,957 triệu kwh; tổng điện nhận 63,258 triệu kwh; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2001 - 2005 là 20,1%/năm.

- Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 32,2 MW; điện thương phẩm 115,806 triệu kwh; tổng điện nhận 125,876 triệu kwh; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2006 - 2010 là 18,9%/năm; bình quân đầu người đạt 488,3 kwh/người/năm.

- Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 59,5 MW; điện thương phẩm 239,938 triệu kwh; tổng điện nhận 259,392 triệu kwh; tốc độ tăng trưởng điện 

thương phẩm giai đoạn 2011 - 2015 là 15,7%/năm; bình quân đầu người đạt 904,1 kwh/người/năm.

2. Về phát triển nguồn điện

a) Giai đoạn 2006 - 2010:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2006-2010:

- Nâng công suất trạm 110/22 KV Xuân Trường từ 1x25 MVA lên 2x25 MVA (2008).

* Xây dựng và cải tạo các đường dây 110 KV giai đoạn 2006 - 2010:

- Xây dựng đường dây 110 KV Xuân Lộc - Định Quán: Mạch kép dài 38 km, tiết diện dây dẫn ACSR-240.

- Xây dựng đường dây xuất tuyến 110 KV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ cấp điện cho trạm 110 KV Cẩm Mỹ (thiết kế 2 mạch trước mắt treo 1 mạch): Dài 22 km (đi trên đất Xuân Lộc 2 km), tiết diện dây dẫn ACSR-240.

- Xây dựng đường dây 110 KV mạch 2 Xuân Lộc - Sông Mây: Dài 39 km, tiết diện dây dẫn ACSR-240.

- Cải tạo nâng cấp đường dây 110 KV Long Khánh - Xuân Lộc tiết diện ACSR-185 lên ACSR-240: Dài 20km.

b) Giai đoạn 2011 - 2015:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2011 - 2015:

-  Xây dựng trạm 110/22 KV Xuân Lộc 1x40 MVA đặt nối cấp trong trạm 220 KV Xuân Lộc.

* Xây dựng và cải tạo các đường dây 110 KV giai đoạn 2011 - 2015:

- Xây dựng đường dây 110 KV mạch kép Cẩm Mỹ - Bàu Cạn - Phước Bình - Gò Dầu dài 57 km cấp điện cho các trạm 110 KV Bàu Cạn, Phước Bình, Xuân Lộc và tạo mạch vòng 110 KV giữa 2 trạm 220 KV Xuân Lộc - Long Bình.

- Xây dựng ngăn lộ 110 KV Xuân Lộc cấp điện cho trạm 110 KV Xuân Lộc (đặt nối cấp trong trạm 220 KV Xuân Lộc).

- Nâng tiết diện đường dây 110 KV mạch kép Long Thành - Long Bình từ ACSR-240 lên ACSR-400 dài 25,6 km để nâng cao khả năng truyền tải của tuyến đường dây này.

3. Về lưới điện trung thế và trạm biến áp phân phối giai đoạn 2006 -2010:

a) Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới 95,1 km đường dây trung thế tiết diện AC-240, 120 mm2.

- Cải tạo nâng tiết diện dây lên AC-240, 120 mm2 là 18,7km.

- Cấu trúc lưới điện: Lưới trung thế đối với cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu đô thị được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia. Các đường trục trung thế ở chế độ làm việc bình thường thiết kế mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi có sự cố.

- Tiêu chuẩn điện áp lưới trung thế cho phép: Các đường dây trung thế mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố. Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây ≤ 5%.

b) Trạm biến áp phân phối:

- Xây dựng mới 36.710 KVA trạm biến áp phân phối cấp điện cho phụ tải.

- Cải tạo 2 trạm biến áp tổng công suất 200 KVA.

- Trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn gồm có 2 loại như sau:

+ Loại trạm trong nhà (trạm phòng): Sử dụng cho các khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí.

+ Trạm trên cột và trạm giàn: Sử dụng cho các cụm dân cư nông thôn, các khu vực vành đai đô thị đồng bộ với lưới điện trên không.

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính từ 800 - 1.000m.

- Gam máy biến áp:

+ Khu vực phụ tải ánh sáng sinh hoạt, khu vực dân cư thưa thớt, công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ dùng các gam máy: 15; 25; 37,5; 50; 75 KVA (một pha hoặc tổ hợp 2 - 3 máy 1 pha).

+ Phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn, ánh sáng sinh hoạt cho khu vực dân cư đông đúc chọn phổ biến loại 160 (180), 250 KVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630 KVA cho khu vực đô thị.

- Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

4. Về tiêu chuẩn lưới điện hạ thế và điện kế

a) Về lưới điện hạ thế:

- Xây dựng mới đường dây hạ thế giai đoạn 2006 - 2010 là 241,95 km.

- Lưới hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu vực thị trấn có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

- Bán kính lưới hạ thế đối với khu vực nông thôn dân cư phân tán không quá 1.200m, ở khu vực thị trấn bán kính hạ thế không quá 800m.

- Các đường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tùy theo nhu cầu phụ tải sử dụng 1 hoặc 3 pha. Hệ thống hạ thế nối đất trung tính trực tiếp, khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ thế tới nhà dân là 50m.

- Tiết diện dây pha của đường trục ≥ 95mm2, tiết diện dây pha của đường nhánh  ≥ 50mm2.

b) Về điện kế:

- Lắp đặt mới công tơ các loại giai đoạn 2006-2010 là 3.638 cái.

- Mỗi hộ sử dụng đều phải đặt công tơ, nhằm ngăn ngừa tổn thất sẽ sử dụng các hòm công tơ nhựa chuyên dùng.

5. Về vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

Trong giai đoạn 2006 - 2010 cần lượng vốn 251,587 tỷ đồng, gồm:

- Vốn phát triển lưới truyền tải và trạm biến áp 110 KV là: 182,721 tỷ đồng.

- Vốn phát triển lưới trung thế là: 19,3804 tỷ đồng.

- Vốn phát triển trạm biến áp phân phối là: 21,4118 tỷ đồng.

- Vốn phát triển lưới hạ thế là: 23,951 tỷ đồng.

- Vốn lắp đặt công tơ là: 606,2 triệu đồng.

- Vốn để hoàn thiện lưới điện là: 237 triệu đồng.

- Vốn dự phòng, đền bù là: 3,2793 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công nghiệp tổ chức triển khai, công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

- Giao Công ty Điện lực Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc căn cứ vào nội dung quy hoạch được duyệt, cân đối và đưa vào kế hoạch hàng năm tiến độ cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

- Giao UBND huyện Xuân Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực; kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Công ty Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn huyện Xuân Lộc với UBND tỉnh và Sở Công nghiệp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |