| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3218/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Tân Phú

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét Tờ trình số: 898/TT-SCN ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Sở Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Tân Phú  tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Phú, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Tân Phú, dự án đã tính toán với 2 phương án phụ tải, trong đó chọn phương án phụ tải cơ sở để tính toán thiết kế lưới điện. Kết quả dự báo theo phương án cơ sở như sau:

- Năm 2006: Nhu cầu công suất P = 12 MW; điện thương phẩm đạt 40,911 triệu KWh, bình quân đầu người đạt 238,8 KWh/người.năm; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2001 - 2005 là 14,1%/năm.

- Năm 2010: Nhu cầu công suất P = 21 MW; điện thương phẩm đạt 76,716 triệu KWh; bình quân đầu người đạt 432,4 KWh/người.năm; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 16,8%/năm.

- Năm 2015: Nhu cầu công suất P = 39 MW; điện thương phẩm đạt 166,423 triệu KWh; bình quân đầu người đạt 887,4 KWh/người.năm; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 16,8%/năm.

2. Về phát triển nguồn điện

a) Giai đoạn 2006 - 2010:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2006 - 2010:

+ Nâng công suất trạm 110/22 KV Tân Phú từ 25 MVA thành (2x25) MVA thực hiện năm 2010.

+ Do điều kiện địa lý, xã Đăklua huyện Tân Phú được hỗ trợ cấp điện từ trạm 110/22 KV Đạ Tẻ của Điện lực Lâm Đồng.

+ Ngoài ra, huyện Tân Phú còn được hỗ trợ cấp điện từ 2 trạm 110/22 KV Định Quán và Định Quán 2 trong trường hợp phụ tải gia tăng đột biến.

b) Giai đoạn 2011 - 2015:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2011 - 2015:

- Duy trì công suất trạm 110/22KV Tân Phú 2x25MVA.

- Do điều kiện địa lý, xã Đăklua huyện Tân Phú được hỗ trợ cấp điện từ trạm 110/22 KV Đạ Tẻ của Điện lực Lâm Đồng.

- Ngoài ra, huyện Tân Phú còn được hỗ trợ cấp điện từ 2 trạm 110/22 KV Định Quán và Định Quán 2 trong trường hợp phụ tải gia tăng đột biến.

3. Về lưới điện trung thế và trạm biến áp phân phối giai đoạn 2006 - 2010:

a) Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới 78,3 km đường dây trung thế.

- Cải tạo nâng tiết diện và chuyển đổi lưới 1 pha thành 3 pha là 49,95 km.

- Cấu trúc lưới điện: Lưới trung thế đối với cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu đô thị được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia. Các đường trục trung thế ở chế độ làm việc bình thường thiết kế mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi có sự cố.

- Tiêu chuẩn điện áp lưới trung thế cho phép: Các đường dây trung thế mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố. Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây ≤ 5%.

b) Trạm biến áp phân phối:

- Xây dựng mới 24.492,5 KVA trạm biến áp phân phối cấp điện cho phụ tải.

- Cải tạo nâng công suất 1.387,5 KVA trạm biến áp phân phối.

- Đặt mới 600 KVAr tụ bù, 3 bộ LBS.

- Trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn gồm có các loại như sau:

+ Loại trạm hợp bộ: Sử dụng cho các khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí.

+ Trạm trên cột và trạm giàn: Sử dụng cho các cụm dân cư nông thôn, các khu vực vành đai đô thị đồng bộ với lưới điện trên không.

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính từ 800 - 1.000m.

- Gam máy biến áp:

+ Khu vực phụ tải ánh sáng sinh hoạt, khu vực dân cư thưa thớt, công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ dùng các gam máy: 25; 37,5; 50; 75 KVA (một pha hoặc tổ hợp 2-3 máy 1 pha).

+ Phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn, ánh sáng sinh hoạt cho khu vực dân cư đông đúc chọn phổ biến loại 160 (180), 250 KVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630 KVA cho khu vực đô thị.

- Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

4. Về tiêu chuẩn lưới điện hạ thế và điện kế

a) Về lưới điện hạ thế:

- Xây dựng mới đường dây hạ thế giai đoạn 2006 - 2010 là 212,8 km.

- Cải tạo nâng tiết diện dây 21,7 km.

- Lưới hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu vực thị trấn có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

- Bán kính lưới hạ thế đối với khu vực nông thôn dân cư phân tán không quá 1.200m, ở khu vực thị tứ bán kính hạ thế không quá 800m.

- Các đường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tùy theo nhu cầu phụ tải sử dụng 1 hoặc 3 pha. Hệ thống hạ thế nối đất trung tính trực tiếp, khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ thế tới nhà dân là 30m.

- Tiết diện dây pha của đường trục ≥ 70mm2, tiết diện dây pha của đường nhánh  ≥ 50mm2.

b) Về điện kế:

- Lắp đặt mới công tơ các loại giai đoạn 2006 - 2010 là 2.400 cái.

- Mỗi hộ sử dụng đều phải đặt công tơ, nhằm ngăn ngừa tổn thất sẽ sử dụng các hòm công tơ nhựa chuyên dùng.

5. Về vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

Trong giai đoạn 2006 - 2010, tổng vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện là 86,589 tỷ đồng, gồm:

+  Vốn phát triển trạm biến áp 110 KV là: 19,76 tỷ đồng.

+  Vốn phát triển lưới trung thế là: 21,4214 tỷ đồng.

+  Vốn phát triển trạm biến áp phân phối là: 15,9925 tỷ đồng.

+  Vốn phát triển lưới hạ thế là: 22,7778 tỷ đồng.

+  Vốn phát triển công tơ là: 1,884 tỷ đồng.

+  Vốn đền bù - dự phòng là: 4,1233 tỷ đồng.

+  Vốn hoàn thiện lưới điện là: 630 triệu đồng.

-  Vốn đã bố trí theo kế hoạch năm 2007 là: 12,301 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công nghiệp tổ chức triển khai, công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

- Giao Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Tân Phú căn cứ vào nội dung quy hoạch được duyệt, cân đối và đưa vào kế hoạch hàng năm tiến độ cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn huyện Tân Phú.

- Giao UBND huyện Tân Phú tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực; kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn huyện Tân Phú với UBND tỉnh và Sở Công nghiệp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |