Phụ lục XXII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | ĐVT | Số lượng tối đa | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Căn cứ pháp lý đề xuất | Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản |
|  | Văn phòng UBND tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Sàn nâng cho phòng server - Tấm sàn thép lõi bê tông đúc đặc, quy cách 600x600x35mm. - Thông số kỹ thuật loại HPL FS1000 - Mặt hoàn thiện phủ HPL - Tải trọng đồng bộ: 1.45 Tấn/M2 - Tải trọng tập trung 445 kg/điểm - Chân đế: + Độ cao của chân đế đến mặt hoàn thiện: 300mm. + Toàn bộ chân đế bằng thép sơn tĩnh điện + Loại chân đường kính ống là 22mm. thép dày 3mm. Ốc loại M22 + Định vị xuống sàn bằng keo - Thanh giằng xung quanh: + Thanh giằng bằng thép mạ, hình hộp - Bề mặt chân đế tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |
| 2 | Hệ thống chữa cháy FM200 cho phòng server Đạt các tiêu chuẩn và chứng nhận: FM, Vds, UL,… Gồm các thiết bị: - Bình chứa FM200 (HFC-227ea), loại 25bar 40L, 32 kg, Van kiểu A. - Đồng hồ áp lực 25bar kèm công tắc giám sát áp lực (FM200) - Ống nối mềm DN40 - Van kích xả khí bằng điện - Van kích xả khí bằng khí nén - Đầu phun xả khí - Tủ điều khiển chữa cháy 3 zone 1 khu vực - Đầu báo khói bao gồm đế - Đầu báo nhiệt bao gồm đế - Nút kích hoạt xả khí bằng tay - Nút nhấn trì hoãn quá trình phun xả - Chuông báo cháy còi/đèn báo cháy - Đèn báo xả khí | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |
| 3 | Hệ thống quản lý vào ra phòng server | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |
| 3.1 | Máy chấm công kiểm soát cửa - Quản lý bằng dấu vân tay & thẻ cảm ứng + password - Quản lý đến 4.000 dấu vân tay + 10.000 thẻ cảm ứng. - Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Access Control - Dung lượng bộ nhớ trong máy 100.000 lượt bấm - Kết nối được với đầu đọc phụ bằng vân tay - Bộ nhớ được lưu trữ suốt thời gian điện bị mất - Sử dụng chip xử lý Intel của Mỹ - Một người có thể đăng ký từ 1 đến 10 dấu vân tay, 1 password - Kết nối với máy tính qua cổng TCP/IP hoặc RS232 và RS485 - Tốc độ xử lý rất nhanh <1s/1 lần chấm công |  |  |  |  |
| 3.2 | Khóa nam châm đơn - Electromagnetic Lock (600 lbs) - Khóa cửa điện từ lực hút nam châm 600 lbs tương đương 272 kg. - Thích hợp cho các loại cửa kiếng, cửa gỗ, cửa chống cháy - Nguồn điện: 12VDC/400mA hoặc 24VDC/200mA - Tổng trọng lượng: 2 kg |  |  |  |  |
| 3.3 | Bát khóa nam châm - Giá đỡ khóa điện từ (loại ZL) - Được sử dụng với khóa điện từ 600 lbs. - Áp dụng cho cửa kính mà không có khung trên - Chất liệu hợp kim nhôm - Trọng lượng: 0.7 kg |  |  |  |  |
| 3.4 | Nút nhấn exit bên trong ra - Exit Button dùng để mở cửa. - Làm bằng vật liệu chống cháy - Thiết kế đẹp |  |  |  |  |
| 3.5 | Nút nhấn khẩn cấp - Break Glass (Emergency Door Release) - Dùng cho cửa ra hoặc cửa thoát hiểm (Applicable for Exit or Emergency door). - Làm bằng vật liệu chống cháy - Trọng lượng: 0.2 kg |  |  |  |  |
| 3.6 | Tủ cung cấp nguồn có chức năng tự động nạp bình - Bộ nguồn dự phòng mất điện công nghệ xung chuyên dụng loại mới, do hãng Acro Power Engineering sản xuất cho hệ thống kiểm soát ra vào - chấm công - Lắp sẵn ắc quy công nghiệp loại kín khí 12VDC-7Ah (công suất ắc quy khác tùy chọn theo yêu cầu) - Hộp sắt sơn tĩnh điện + LED hiển thị hoạt động. - Chuyên dụng cho các hệ thống kiểm soát ra vào - chấm công/cấp nguồn cho camera quan sát - Khả năng tích điện dự phòng từ 4 - 6 giờ trường hợp mất điện. - Trọng lượng: 5 kg |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống giám sát môi trường | Hệ thống | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |
| 4.1 | Tủ giám sát và cảnh báo trung tâm - Báo động qua Email được cài sẵn khi nhiệt ẩm vượt ngưỡng (yêu cầu có internet) - Báo động SMS qua số điện thoại được cài sẵn (không giới hạn số điện thoại nhận tin nhắn) - Có tính năng xem dữ liệu cũ qua phần mềm Web máy chủ - Có cổng truyền thông qua mạng lan - Xuất báo cáo các sự kiện cảnh báo theo thời gian ra file excel - Đã bao gồm tủ điện đựng các thiết bị - Không bao gồm chuông, bảng hiển thị - Yêu cầu tại vị trí lắp đặt tủ phải có IP tĩnh, cho phép Nat/Forward Port |  |  |  |  |
| 4.2 | Bộ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Thông số: - Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm -Tầm nhiệt: -40ºC tới +125ºC -Tầm ẩm: 0% tới 100% - Sai số nhiệt độ 1 độ C - Sai số độ ẩm 5% |  |  |  |  |
| 4.3 | Bảng hiển thị nhiệt độ độ ẩm đo được - Bảng hiển thị nhiệt độ độ ẩm đo được - Kích thước bảng: 15.5 x 8.8 x 5.8cm - Led hiển thị: 2x3cn - Bảng có truyền thông RS485 |  |  |  |  |
| 4.4 | Đèn còi cảnh báo tại chổ khi nhiệt ẩm vượt ngưỡng - Có volume để chỉnh to nhỏ của còi |  |  |  |  |
| 4.5 | Relay cảnh báo mất nguồn điện lưới - Tự động phát hiện mất điện lưới 220V - Điện áp cung cấp cho mạch: 12VDC - Dòng tiếp điểm Relay: 30A |  |  |  |  |
| 4.6 | Bộ điều khiển cảm biến rò rỉ chất lỏng - Ứng dụng vào: phát hiện rò rỉ nước phòng máy chủ, phòng thí nghiệm, thư viện, kho lưu trữ sản phẩm khô,... - Dây cảm biến có thể kéo dài đến 500m - Ngõ ra relay NO, NC - Ngõ ra Rs485 - Có đèn còi tích hợp cảnh báo rò rỉ |  |  |  |  |
| 4.7 | Cảm biến rò rỉ chất lỏng - Dây cảm biến, 1 sợi vàng, 2 sợi đen - Đường kính 5mm |  |  |  |  |
| 4.8 | Máy hút ẩm - Nguyên lý hút ẩm: Ngưng tụ lạnh nhờ sử dụng máy nén lạnh - Vận hành tự động hoàn toàn - Cảm biến ẩm kiểu cơ với nút xoay - Xả nước liên tục qua ống dẫn hoặc vào bình chứa nước - Lọc khí bằng nylon - Có thể di chuyển dể dàng - Công xuất hút ẩm: 45 lít/24 giờ (ở điều kiện 30 độ C, 70%) - Dung tích bình chứa nước: 6.5 lít - Lưu lượng gió: 285 m3/h - Công xuất điện tiêu thụ: 720W, dòng 1.8A - Độ ồn: 58dB - Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha |  |  |  |  |
| 4.9 | Lưu dữ liệu giám sát - Dữ liệu được Lưu vào máy tính máy chủ của khách - Giám sát từ xa qua các thiết bị Smartphone, Tablet, Laptop… - Để giám sát từ xa thì tủ trung tâm được cấp internet, có IP tĩnh cho phép natport/forward port thì giám sát từ xa qua internet - Nếu tủ trung tâm không có internet, không được cấp IP tĩnh thì chỉ giám sát từ xa qua nội bộ mạng LAN của quý khách |  |  |  |  |
| 5 | Bộ chuyển mạch Switch layer 3 - 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports - 4 SFP 1G ports - Processor: Dual Core ARM® Coretex A9 @ 1016 MHz - RAM: 1 GB DDR3 SDRAM - Packet buffer size: 12.38 MB 4.5MB Ingress/7.875MB Egress - eMMC: 4 GB - Latency: 1000 Mb Latency: < 3.8 μs - Throughput: 41.7 Mpps | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |
| 6 | Thiết bị bảo mật tường lửa -Thông lượng tường lửa (Firewall): 19.6 Gbps - Thông lượng tường lửa truy cập internet (Firewall (IMIX)): 5.6 Gbps - Thông lượng mạng riêng ảo trên giao thức UDP 1518 (VPN (UDP 1518)): 5.2 Gbps - Thông lượng mạng riêng ảo truy cập internet VPN (IMIX): 1.8 Gbps - Thông lượng giao thức HTTPS (IPS enabled): 2.0 Gbps - Thông lượng Antivirus: 3.5 Gbps - Thông lượng hệ thống ngăn ngừa xâm nhập (IPS (fast/full scan)): 5.7/3.0 Gbps - Thông lượng bảo mật toàn diện (UTM (fast/full scan)): 3.1/2.1 Gbps - Cổng giao tiếp mạng 10/100/1000* 8 (optional modules available) | Bộ | 1 | Theo nhu cầu thực tế | Phục vụ làm việc |