| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4030/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 11 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Vĩnh Cửu

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 1209/TT-SCN ngày 09 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Cửu, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu, dự án đã tính toán với 2 phương án phụ tải, trong đó chọn phương án phụ tải cao để tính toán thiết kế lưới điện. Kết quả dự báo theo phương án cao như sau:

- Năm 2006: Công suất cực đại Pmax = 26,95 MW; điện thương phẩm đạt 138,57 triệu KWh; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân trong giai đoạn 2001 - 2005 là 21,74%/năm; điện thương phẩm bình quân đầu người là 1.253 KWh/người/năm.

- Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 64,09 MW; điện thương phẩm đạt 343,97 triệu KWh; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân trong giai đoạn 2006 - 2010 là 26,64%/năm; điện thương phẩm bình quân đầu người là 2.769 KWh/người/năm.

- Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 118,93 MW; điện thương phẩm đạt 685,6 triệu KWh; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân trong giai đoạn 2001-2005 là 14,79%/năm; điện thương phẩm bình quân đầu người là 4.773 KWh/người/năm.

2. Về phát triển nguồn điện

a) Giai đoạn 2006 - 2010:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2006 - 2010:

- Xây dựng trạm 110/22 KV Vĩnh An 1x40MVA (năm 2008).

- Xây dựng trạm 110/22 KV Trị An 1x40MVA (năm 2008).

- Nâng công suất trạm 110/22 KV Thạnh Phú 40 MVA lên thành 40+63MVA.

* Xây dựng và cải tạo các đường dây 110 KV giai đoạn 2006 - 2010:

- Xây dựng xuất tuyến 110 KV Trị An - Vĩnh An cấp điện cho trạm Vĩnh An dây dẫn AC185 dài 17 km.

- Xây dựng xuất tuyến 110 KV Vĩnh An - Kiệm Tân dây dẫn AC240 dài 16 km.

b) Giai đoạn 2011 - 2015:

* Trạm biến áp 110 KV vận hành giai đoạn 2011 - 2015:

- Nâng công suất trạm 110/22 KV Vĩnh An 40 MVA lên thành 2x40MVA.

- Nâng công suất trạm 110/22 KV Trị An 40 MVA lên thành 2x40MVA.

- Nâng công suất trạm 110/22 KV Thạnh Phú 40+63MVA lên thành 2x63MVA

3. Về lưới điện trung thế và trạm biến áp phân phối giai đoạn 2006 - 2010:

a)  Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới 67,3 km đường dây trung thế.

- Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế là 27,9 km.

- Cấu trúc lưới điện: Lưới trung thế đối với cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu đô thị được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia. Các đường trục trung thế ở chế độ làm việc bình thường thiết kế mang tải từ 60-70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi có sự cố.

- Tiêu chuẩn điện áp lưới trung thế cho phép: Các đường dây trung thế mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố. Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây ≤ 5%.

b) Trạm biến áp phân phối:

- Xây dựng mới 76.965 KVA trạm biến áp phân phối cấp điện cho phụ tải.

- Cải tạo các trạm biến áp tổng công suất 10.032,5 KVA.

- Trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn gồm có các loại như sau:

+ Loại trạm hợp bộ: Sử dụng cho các khu đô thị, khu dân cư mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí.

+ Trạm trên cột và trạm giàn: Sử dụng cho các cụm dân cư nông thôn, các khu vực vành đai đô thị đồng bộ với lưới điện trên không.

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính từ 800 - 1.000m.

- Gam máy biến áp:

+ Khu vực phụ tải ánh sáng sinh hoạt, khu vực dân cư thưa thớt, công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ dùng các gam máy: 25; 37,5; 50; 75 KVA (một pha hoặc tổ hợp 2 - 3 máy 1 pha).

+ Phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn, ánh sáng sinh hoạt cho khu vực dân cư đông đúc chọn phổ biến loại 160 (180), 250 KVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630 KVA cho khu vực đô thị.

- Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

4. Về tiêu chuẩn lưới điện hạ thế và điện kế

a) Về lưới điện hạ thế:

- Xây dựng mới đường dây hạ thế giai đoạn 2006 - 2010 là 82,6 km.

- Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế 84,3 km.

- Lưới hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải công nghiệp, dịch vụ thương mại, khu vực thị trấn có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

- Bán kính lưới hạ thế được chọn từ 100-300m (khu vực thị trấn, thị tứ) và 500 - 800m (khu vực nông thôn) tùy theo mật độ phụ tải cao hay thấp.

- Các đường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tùy theo nhu cầu phụ tải sử dụng 1 hoặc 3 pha. Hệ thống hạ thế nối đất trung tính trực tiếp, khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ thế tới nhà dân là 30m.

- Tiết diện dây dẫn được lựa chọn phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5,5%.

b) Về điện kế:

- Lắp đặt mới công tơ các loại giai đoạn 2006 - 2010 là 6.714 cái.

- Mỗi hộ sử dụng đều phải đặt công tơ, nhằm ngăn ngừa tổn thất sẽ sử dụng các hòm công tơ nhựa chuyên dùng.

5. Về vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

Trong giai đoạn 2006 - 2010, tổng vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện là 211.937 triệu đồng, gồm:

+ Vốn phát triển lưới truyền tải 110 KV là:   28.100 triệu đồng.

+ Vốn phát triển trạm biến áp 110 KV là:      54.000 triệu đồng.

+ Vốn phát triển lưới trung thế là:                  30.412 triệu đồng.

+  Vốn phát triển trạm biến áp phân phối là:  69.119 triệu đồng.

+  Vốn phát triển lưới hạ thế là:                      25.538 triệu đồng.

+  Vốn phát triển công tơ là:                             4.768 triệu đồng.

-  Vốn đã bố trí theo kế hoạch năm 2007 là:   10.044 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công nghiệp tổ chức triển khai, công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

- Giao Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu căn cứ vào nội dung quy hoạch được duyệt, cân đối và đưa vào kế hoạch hàng năm tiến độ cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực; kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu với UBND tỉnh và Sở Công nghiệp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc 

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |